## Потребностьприпоя
LUFLO GALVANPIPE SYSTEM Таблица расчета потребности материала припоя
Оцинкованная труба DIN 2400 |  |  |  | Торцевой срез 90° Катет шва 1-3,5 мм
DN размер (ДУ) | ø трубы | внешний д-тр | толщ.стенки | окружность | сварной | varratkeresztmetszet | varrattérfogat | varratsúly | количество | Присадочный
(мм) | (дюйм) | (мм) | (мм) | (мм) | зазор мм | (cm2) | (cm3) | (kg) | швов | пруток (кг)
20 | 3/4" | 26.9 | 2.65 | 84 | 2 | 0.19 | 1.6 | 0.014 | 1 | 0.014
25 | 1" | 33.7 | 3.25 | 104 | 2 | 0.25 | 2.6 | 0.023 | 1 | 0.023
32 | 1 1/4" | 42.4 | 3.25 | 133 | 2 | 0.25 | 3.325 | 0.029 | 1 | 0.029
40 | 1 1/2" | 48.3 | 3.25 | 152 | 2 | 0.25 | 3.8 | 0.033 | 1 | 0.033
50 | 2" | 60.3 | 3.65 | 189 | 2.5 | 0.3 | 5.67 | 0.049 | 1 | 0.049
65 | 2 1/2" | 76.1 | 3.65 | 239 | 2.5 | 0.3 | 7.17 | 0.061 | 1 | 0.061
80 | 3" | 88.9 | 4.05 | 279 | 2.5 | 0.34 | 9.486 | 0.081 | 1 | 0.081
100 | 4" | 114.3 | 4.5 | 359 | 3 | 0.43 | 15.437 | 0.132 | 1 | 0.132
125 | 5" | 139.7 | 4.85 | 439 | 3 | 0.49 | 21.511 | 0.183 | 1 | 0.183
150 | 6" | 165.1 | 4.85 | 518 | 3 | 0.49 | 25.382 | 0.216 | 1 | 0.216
0.821
Всего потребность прутка: (кг)
1 банка (0,5 кг) GPSF защитной пасты - на 3 кг GPSP присадочного прутка